|  | Общество с ограниченной ответственностью Конструкторское Бюро «Тополь» |
| --- | --- |
|  | Юр. адрес: Россия, 630027, Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 104 ИНН/КПП 5410049552/541001001 Ф. адрес: Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Колыванская, 9, 2-й этаж т. 223-88-89, 223-22-32 |

## Заказчик:  Администрация Вишневского сельсовета Купинского района Новосибирской области

## Разработка схемы теплоснабжения

п. Советский Вишневского сельсовета Купинского района Новосибирской области

| Директор ООО КБ «Тополь» |  | Панченко И.В. |
| --- | --- | --- |

Новосибирск 2013

Содержание:

- Введение………………………………………………………………………………………...3

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……………………..………………………………………….…5

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии…………………………………...……6

- Балансы потребления тепловой энергии, анализ цен и тарифов.…………………………...7

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений……...…8

- Заключение……………………………………………………………………..……………...10

- Приложение 1. Электронная модель системы теплоснабжения п. Советский Вишневского сельсовета Новосибирской области………………………………...……………………………….11

1. Введение.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Вишневского сельсовета. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Одним из способов повышения энергоэффективности являются ивестиционные программы теплоснабжающих организаций. Инвестиционные программы выступают связующим звеном между целями и задачами развития инфраструктуры, с одной стороны, и возможностями ресурсоснабжающей организации и бюджета с другой.

Инвестиционная программа разрабатывается организацией на основании схемы теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов, утвержденной уполномоченным органом (орган местного самоуправления или федеральный орган исполнительной власти). Поэтому становится актуальным вопрос о разработке схемы теплоснабжения поселения.  Разработка схемы теплоснабжения, выполненная специалистами ООО КБ «Тополь» осуществлена:

- в соответствии с требованиями Закона «О теплоснабжении», Постановления и настоящего ТЗ;

- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также программы газификации территории муниципального образования (при их наличии);

- с использованием геоинформационных систем, применяемых теплоснабжающими организациями муниципального образования.

Схема теплоснабжения  разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение объектов, расположенных на территории  п. Советский Вишневского сельсовета Купинского района Новосибирской области, осуществляет МУП Вишневское ЖКХ.

В 2011 году введен в эксплуатацию модульный тепловой пункт полной заводской комплектности с установкой мощности  1 МВт (2 котла марки КВР -0,6 производительностью 0,43 Гкал/час), который отапливает здания: МКОУ Советская СОШ, администрации Вишневского сельсовета, конторы ОАО «Сибирь», МКУ Вишневского сельсовета  «КДЦ», почтового отделения п. Советского, отделения связи, частного магазина, жилой фонд - 34 квартир. Подключенная тепловая нагрузка 0,45 Гкал/час. Основным видом топлива является уголь.

Имеется две автономные электрокотельных, которые отапливают: здание детского сада, отделение сбербанка,  стационарное отделение милосердия для пожилых и одиноких граждан, врачебная амбулатория, опорный пункт № 113. В качестве отопления используют электроэнергию.

Протяженность тепловой сети в двухтрубном измерении составляет  1310 м.

Проложены в 1980 г., основной способ прокладки сетей в настоящее время  бесканальный в тепловой изоляции из минеральной ваты с покровным слоем из рубероида.

Диаметр труб – 80-150 мм, износ сетей составляет 100%. Капитальный ремонт теплосетей проводится частично.

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения п. Советский Вишневского сельсовета выявил следующие основные проблемы:

Трубы сети теплоснабжения эксплуатируется в течение 36 лет, неоднократно ремонтировались участками, в том числе и в текущем году.  Стальные трубы подвержены коррозии, изоляционный слой разрушен. Тепловая изоляция трубопроводов пришла в негодность, разрушен покровный слой из рубероида, частично изоляция повреждена.  Согласно нормативным документам срок эксплуатации наружных трубопроводов тепловых сетей составляет 20 лет. Трубопроводы не защищены от поверхностных вод, они гниют, изоляция разрушается и, как следствие, падение температуры теплоносителя.

Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к тому, что планово-предупредительные ремонты уступили место аварийно-восстановительным работам.

3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

В данной таблице представлены потребители тепловой энергии в п. Советском.

Таб. 3.1. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| наименование абонента | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Потребленная тепловая энергия в год Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Советская СОШ | 0,072 | 228,7 |
| Администрация | 0,024 | 74,8 |
| Вишневское КДЦ | 0,123 | 391,3 |
| Почта России | 0,006 | 20,1 |
| ОАО «Сибирьтелеком» | 0,004 | 13,4 |
| ОАО «Сибирь» | 0,028 | 87,9 |
| Гаражи | 0,016 | 50,2 |
| Жилой фонд (34 абонента) | 0,177 | 561,1 |
| Итого: | 0,45 | 1427,5 |

Рис.3.1. Баланс тепловой нагрузки по потребителям

На диаграмме баланса потребления тепловой нагрузки по потребителям видно, что наибольшая нагрузка приходится на абонентов жилого фонда (36 %), Вишневское КДЦ (25 %), Советскую СОШ (16 %).

Продолжительность отопительного периода – 224 дня.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период - - 9 0С.

Температура наружного воздуха в холодный период года - -38 0С.

Необходимо строительство новых  тепловых сетей  с последующим переключением и закрытием автономных котельных детского сада и отделения милосердия для пожилых и одиноких граждан, подключением населения и прочих потребителей. При этом присоединённая нагрузка на тепловой пункт увеличится до 0,63 Гкал/час.

4. Балансы потребления тепловой энергии, анализ цен и тарифов

Рис. 4.1. Динамика отданной потребителям тепловой энергии по годам

Рис. 4.2. Затраты на потребление тепловой энергии

Рис. 4.3. Динамика изменения тарифов по годам

Анализ динамики потребления и затрат на тепловую энергию в период 2010-2012 г. показывает, что наибольшее потребление тепловой энергии зафиксировано в 2011 г., наибольшие затраты за тепловую энергию в 2012 г., что обусловлено увеличением тарифов за тепловую энергию в 2012 г.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Проблемными для поселения на текущий момент и перспективу являются вопросы снижения аварийности и повышения эффективности работы сооружений и сетей теплоснабжения, снижения воздействия на окружающую среду,  реконструкции и замены существующих инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

Изношенность коммуникаций, усиление риска аварийности по причине их ветхости, оказали существенное влияние на потенциальную возможность оказания в полном объеме и качественных жилищно-коммунальных услуг. Ограниченное недофинансирование предприятий коммунального комплекса в течение длительного периода к тому, что техническое состояние объектов, коммуникаций характеризуется высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Система планово-предупредительных  ремонтов с каждым годом все более уступает место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше, чем затраты на проведение планово-предупредительных ремонтов. Собственных средств у предприятия на покрытие затрат по проведению замены и реконструкции объектов теплоснабжения недостаточно, так как нормативные затраты на ремонт в тарифах минимизированы, либо вообще отсутствуют.

В таблице 4.1. представлен перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей. Данные мероприятия направлены на достижение экономии тепловой энергии и затрат на потребление.

Таб. 4.1. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты | Предполагаемая экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | - | Снижение потребления энергоресурсов, (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов). |
| 2 | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. |  | Снижение отопительной нагрузки на 5%. |
| 3 | Капитальный ремонт теплосетей | 5240 | Снижение потерь тепловой энергии с 15% до 5%. Снижение расхода топлива. |
| 4 | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления |  | сокращение расхода тепла на 15 - 20%, ликвидация "перетопов" в переходные периоды года. |
| 5 | Тепловая изоляция трубопроводов пеноулеритановой теплоизоляцией с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции (300 м) | 30 | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, затраты в среднем 10 тыс. руб. на ИТП |
| 6 | Гидрохимическая промывка систем отопления | 45 | уменьшение расхода сетевой воды |

6. Заключение.

При выполнении работ по разработке схемы теплоснабжения п. Советский, Купинского района Новосибирской области достигнуты следующие результаты:

1. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Закона «О теплоснабжении», Постановления и настоящего ТЗ, с использованием геоинформационных систем, применяемых теплоснабжающими организациями муниципального образования.

2.     Построены энергетически-топливные балансы потребления и нагрузок потребления тепловой энергии, тарифов и затраты на тепловую энергию.

3.     Предложены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей.